Informazioni uso e manutenzione

Manuale uso e manutenzione KSD 1403 (Rev. 01)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KSD1403 |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni uso e manutenzione

## Prima dell'avviamento

- Leggere attentamente quanto descritto nelle seguenti pagine ed eseguire le operazioni di seguito riportate seguendo scrupolosamente le istruzioni indicate.

Importante

- Il mancato rispetto delle operazioni descritte nelle pagine seguenti può comportare il rischio di danni al motore, all'applicazione su cui è installato e alle persone e/o cose.

- Intensificare la frequenza delle manutenzioni in condizioni gravose di funzionamento (frequenti spegnimenti e avviamenti, ambienti molto polverosi o molto caldi, ecc).

## Procedura di primo avviamento

| Riempimento del circuito carburante Importante - Seguire queste istruzioni per il primo avviamento del motore o nel caso il motore si sia spento a causa di mancanza di carburante nel serbatoio. - Rifornire il serbatoio carburante con il carburante approvato al Par. 2.5 . |  |
| --- | --- |
| Per configurazione motore con pompa alimentazione carburante meccanica - Disconnettere il connettore A dalla pompa iniezione B e metterlo in un contenitore appropriato. - Premere la leva C della pompa alimentazione D fino alla fuoriuscita di carburante dal connettore A . - Connettere il connettore A sulla pompa iniezione B . |  |
| Per configurazione motore con pompa alimentazione carburante elettrica - Disconnettere il connettore A dalla pompa iniezione B e metterlo in un contenitore appropriato. - Girare la chiave del quadro in posizione ON fino alla fuoriuscita di carburante dal connettore A . - Girare la chiave del quadro in posizione OFF . - Connettere il connettore A sulla pompa iniezione B . |  |

## Avviamento e spegnimento

| 4.3.1 Avviamento - Controllare il livello dell'olio motore, del carburante e del refrigerante e rifornire se necessario ( Par. 4.5 - 4.7 ). - Inserire la chiave di accensione sul quadro comandi (se fornito). - Ruotare la chiave in posizione ON . - Ruotare la chiave oltre la posizione ON e rilasciarla quando si è avviato il motore (la chiave tornerà in posizione ON automaticamente). Importante - Al primo avviamento, eseguire le operazioni Par. 4.2 . - Non azionare il motorino di avviamento oltre 15 secondi consecutivi: se il motore non si avvia, per non danneggiare il motorino di avviamento, attendere un minuto prima di ripetere l'operazione di avviamento. - Nel caso in cui il motore non si avvii dopo due tentativi consultare le Tab. 5.2 , per individuare la causa. |  |
| --- | --- |
| NOTA: l'immagine del pannello di controllo è solo a scopo illustrativo e può variare o non è fornita da REHLKO . |  |
| Il quadro P può essere montato a bordo motore o macchina. In Tab. 4.1 vengono illustrate le funzioni principali. Tab. 4.1 POS.; DESCRIZIONE. H; Indicatore conta ore. R; Indicatore n° di giri motore (RPM). S; Interruttore di comando per avviamento motore. W1; Warning Light - carburante sotto il livello MIN. W2; Indicatore di nessuna avaria. W3; Warning Light - olio motore non in pressione. W4; Warning Light - temperatura refrigerante elevata. W5; Warning Light - batteria non in carica. W6; Warning Light - indicatore allarme macchina. W7; Warning Light - accensione candelette/heater. W8; Warning Light - indicatore generico di allarme. W9; Warning Light - filtro aria intasato. |
| 4.3.2 Dopo l'avviamento Avvertenza - Assicurarsi che con il motore in marcia tutte le spie di controllo sul quadro di controllo siano spente. - Tenere al minimo per qualche minuto come da tabella (eccetto per motori a velocità costante). Tab. 4.2 TEMPERATURA AMBIENTE; TEMPO. ≤ -20°C; 2 minuti. da -20°C a -10°C; 1 minuto. da -10°C a -5°C; 30 secondi. da -5°C a 5°C; 20 secondi. ≥ 5°C; 15 secondi. |
| 4.3.3 Spegnimento - Non spegnere il motore in condizioni di pieno carico o ad alta velocità di rotazione (eccetto per motori a velocità costante). - Prima di spegnerlo, lasciarlo funzionare al minimo e senza carico per circa 1 minuto. - Ruotare la chiavetta in posizione OFF . |  |

## Manutenzione periodica

- In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 .

- I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.

- La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.

- Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.

Avvertenza

- Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.

- Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.

- Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che:

- - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

- - siano serrati correttamente:

- il tappo scarico olio;

- il tappo rifornimento olio.

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .

Pericolo

- Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 .

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 4.3 , Tab. 4.4 , Tab. 4.5  e Tab. 4.6  sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale.

4.3

| CONTROLLO E PULIZIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE | FREQUENZA (ORE) |  |  |
|  | 100 | 200 | 500 |
| Livello olio motore (8) |  |  |  |
| Livello liquido refrigerante (8) (9) |  |  |  |
| Presenza acqua nel filtro carburante |  |  |  |
| Cartuccia filtro aria (2) |  |  |  |
| Superfice di scambio radiatore |  |  |  |
| Tubi olio (1) | TBD | TBD | TBD |
| Cinghia alternatore (8) |  |  |  |
| Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) - Tubi carburante (3) |  |  |  |
| Motorino di avviamento (1) |  |  |  |
| Alternatore (1) |  |  |  |

4.4

| SOSTITUZIONE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE |  | FREQUENZA (ORE) |  |  |  |
|  |  | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Cartuccia filtro aria (2 ) |  |  |  |  |  |
| Tubi olio (5) |  | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Cinghia alternatore ( 3 ) |  |  |  |  |  |
| Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) (4 ) (6) (7) |  |  |  |  |  |
| Tubi carburante ( 4 ) (6) (7) |  |  |  |  |  |
| Liquido refrigerante | OAT ( 4 ) (6) |  |  |  |  |
|  | HOAT ( 4 ) (6) (10) |  |  |  |  |

4.5

| SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIONE MOTORE | FREQUENZA (ORE) |  |  |
|  | 250 | 500 | 1000 |
| Small Sump (1) |  |  |  |
| Compact Sump (1) |  |  |  |
| Deep Sump (1) |  |  |  |

4.6

| SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIONE MOTORE | FREQUENZA (ORE) |  |
|  | 500 | 1000 |
| STD Filtration (1) |  |  |
| High Filtration (1) |  |  |

(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.

(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.

(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.

(4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni.

(5) - In caso di scarso utilizzo: 24 mesi.

(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO .

(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.

(8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore.

(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.

(10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.

## Rifornimento carburante

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .

Pericolo

- Rifornire tassativamente a motore spento.

- Gli unici carburanti ammessi sono quelli riportati in Tab. 2.3 .

- Nei paesi dove è disponibile solo carburante con un alto contenuto di zolfo è consigliabile introdurre nel motore un olio lubrificante molto alcalino o in alternativa sostituire l'olio lubrificante approvato dalla  REHLKO  più frequentemente.

- Non fumare o usare fiamme libere durante le operazioni onde evitare esplosioni o incendi.

- I vapori generati dal carburante sono altamente tossici, effettuare le operazioni solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.

- Non avvicinarsi troppo al tappo con il viso per non inalare vapori nocivi.

- Non disperdere in ambiente il carburante in quanto altamente inquinante.

- Per effettuare il rifornimento utilizzare un imbuto onde evitare fuoriuscite di carburante, si consiglia inoltre il filtraggio per evitare che polveri o sporcizia entrino nel serbatoio.

Non riempire completamente il serbatoio carburante per permettere al carburante di espandersi.

## Olio motore e filtro olio - rifornimento/controllo/sostituzione

| Importante - Per le avvertenze di sicurezze vedere Par. 2.4 . - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del MIN . - Non superare il livello MAX . dell'asta livello olio. |  |
| --- | --- |
| Rifornimento - Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile. - Rifornire con olio del tipo prescritto ( Tab. 2.2 ). |  |
| - Prima di controllare il livello dell'olio motore assicurasi che la macchina sia in piano. - Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo ma non oltre il MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX e reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Riavvitare il tappo A o C . |  |
| Controllo livello olio motore Eseguire le operazioni dal punto 3 al 6. |  |
| Sostituzione olio motore NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile. |  |
| - Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio F . - Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio F (coppia di serraggio a 15 Nm ). |  |
| - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. - Sostituire la guarnizione E . - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35 Nm ). |  |
| - Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.2 ). - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . |  |

## Refrigerante Motore - rifornimento/controllo/sostituzione

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. - Il punto di congelamento della miscela refrigerante è in funzione della concentrazione del prodotto in acqua. - Oltre che abbassare il punto di congelamento il liquido permanente ha anche la caratteristica di innalzare il punto di ebollizione. - Si approva pertanto una miscela diluita al 50% che garantisce un grado di protezione generale, evita la formazione di ruggine, correnti galvaniche e depositi di calcare. NOTA : Componente non necessariamente fornito da REHLKO . |  |
| --- | --- |
| RIFORNIMENTO - Svitare il tappo A e rifornire il radiatore con il refrigerante composto da: 50% ANTIFREEZE e 50% acqua decalcificata. - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo. - Riavvitare a fondo il tappo A . - Mantenere il motore a regime minimo di rotazione o senza carico fino ad abbassamento e stabilizzazione del livello liquido refrigerante (il tempo di attesa varia in base alla temperatura ambiente). - Spegnere il motore e attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. - Rabboccare fino al riferimento di livello MAX . se presente la vaschetta d'espansione C . - In assenza della vaschetta d'espansione il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore o B della vaschetta d'espansione C . Avvertenza - Prima dell' avviamento accertarsi che il tappo sul radiatore e sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto per evitare perdite di liquido o vapore ad elevate temperature. - Dopo alcune ore di funzionamento spegnere il motore e attendere che raggiunga la temperatura ambiente. Verificare e ripristinare il livello del liquido refrigerante. CONTROLLO - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 9. |  |
| SOSTITUZIONE - Svitare il tappo A con cautela (circuito in pressione). - Scaricare tutto il liquido contenuto all'interno del radiatore G tramite il rubinetto D in un contenitore appropriato. - Svitare le viti E e rimuovere il supporto filtro carburante G . - Svitare il tappo F , rimuovere la guarnizione H , per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore. - Sostituire la guarnizione H . - Avvitare il tappo F (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Fissare il suporto filtro carburante G tramite le viti E (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Rifornire il radiatore. |  |

## Cartuccia filtro aria - Controllo/Sostituzione

Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . NOTA: Componenti non necessariamente forniti da REHLKO .

| CONTROLLO / SOSTITUZIONE - Sganciare i due ganci F del coperchio A . - Estrarre la cartuccia B . - Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido. - Controllare le condizioni della cartuccia B , procedere alla sostituzione se si sospetta un livello di intasamento elevato anche se non si raggiungono le ore previste in Tab. 4.4 . - Rimontare: - la cartuccia B . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F . |  |
| --- | --- |

## Cartuccia filtro carburante - Controllo/Sostituzione

| Controllo Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. - Svitare leggermente il tappo drenaggio acqua A senza smontarlo. - Far fuoriuscire l'acqua se presente. - Avvitare nuovamente il tappo drenaggio acqua A non appena il carburante fuoriesce. |  |
| --- | --- |
| Sostituzione Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. - Svitare e rimuovere la cartuccia A . - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. - Avvitare la nuova cartuccia A sul supporto B (serrare manualmente). |  |
| - Sostituire il prefiltro H se presente. - Eseguire le operazioni descritte al Par. 4.2 . |  |

## Controllo radiatore - superficie di scambio

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da REHLKO . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa. - La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati. - Controllare le superfici di scambio del radiatore A . - Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate. |  |
| --- | --- |

## Controllo tubi in gomma

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata REHLKO . - Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina. |  |
| --- | --- |
| - Verificare l'integrità dei tubi e manicotti A . |  |

## Cinghia alternatore - controllo/sostituzione

| Controllo Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. NOTA : La cinghia è a regolazione fissa. - Controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla . NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B . Sostituzione - Rimuovere cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . - Inserire la nuova cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA: il codice dell'attrezzo ST_57 è ED0014604780-S . Assicurarsi che le costole della cinghia A siano correttamente inserite nelle gole della puleggia B . | SMONTAGGIO | MONTAGGIO |  |  |

## Motorino di avviamento

| - Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia del motorino A tramite aria compressa. |  |
| --- | --- |

## Alternatore

| - Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia dell'alternatore A tramite aria compressa. |  |
| --- | --- |

## Conservazione del prodotto

Importante: - Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 4.16 ). - Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi) ( Par. 4.17 ). - In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

Prima dello stoccaggio verificare che:

- L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.

- Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.

- Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

Eseguire i punti descritti nel Par.  4.16 .

- Sostituire l'olio motore ( Par. 4.6 ).

- Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.

- Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .

- Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore.

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.

- Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.

- Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.

- Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

- Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva.

- Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.

- Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.

- Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

- Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime MIN , senza carico, per circa due minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore e con olio ancora caldo, scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

Avvertenza

• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Par. 4.4 .

- Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.

- Introdurre l'olio nuovo ( Par. 4.6 ) fino a raggiungere il livello MAX .

- Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello MAX ( Par. 4.7 ).

## Inutilizzo della macchina

| Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo. 4.19.1 Operazioni per il motore |  |
| --- | --- |
| Punto; Operazione. 1; Fermo macchina fino a 2 mesi; - Il luogo dovrà essere asciutto e fresco per tutto il periodo di inutilizzo macchina. - Consultare il manuale della macchina per disconnettere la batteria (prima di disconnettere la batteria attendere almeno 5min. dopo lo spegnimento del motore). - Assicurarsi che il motore non sia esposto alla luce diretta del sole. - Assicurarsi che il motore non sia vicino a fonti di calore.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.. 2; Fermo macchina da 2 a 9 mesi; - Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1. - Effettuare le operazioni descritte al Par. 4.11. - Avviare il motore almeno ogni 4 mesi con le operazioni descritte al punto 1: - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti. - Portare il motore alla temperatura di lavoro posizionando l'acceleratore a 3/4 del MAX. - Lasciare il motore acceso al regime minimo di rotazione per qualche minuto e spegnere il motore.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. 3; Fermo macchina oltre i 9 mesi; - Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1 e 2.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione. - Verificare la qualità del liquido refrigerante tramite apposite strisce di controllo. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. |